**Проверки 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок проведения | Организация, проводившая проверку | Основание | Цель проверки | Результаты проверки | |
| Документ | Замечания **/ отметка о выполнении** |
| 1 | 25.11.2021-17.01.2022 | ГО Пенсионного фонда Первомайского МР ЯО | Требование о предоставлении документов от 25.11.2021 №10 | **Цель проверки**: провести проверку перечня рабочих мест, достоверности и полноты предоставления страхователем сведений индивидуального учета, в части Специального страхового стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости | акт №10 от 17.01.2022г. | В результате проверки выявлены недостоверные сведения индивидуального (персонифицированного) учета в отношении некоторых работников.  **И сразу в ходе проверки они были устранены с предоставлением корректирующих сведений.**  **На конец проверки нарушения все устранены.** |
| 2 | 24.03.2022-01.04.2022 | Прокуратура Первомайского района совместно с заместителем начальника ОНД по Любимскому, Даниловскому и Первомайскому районам ГУ МЧС ГПН Первомайского района Ярославской области . | Решение о проведении проверки от 24.03.2022 г.  № 14 | **Основание проверки:** поручение прокуратуры области от 10.03.2022 №07-20-2022.  **Цель проверки:** соблюдение требований пожарной безопасности | Постановление №0022 от 30.03.2022г. | Нарушения Правил Противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г.  **Нарушения устранены**  1. В нарушение п.30.  Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов./ **Приобретены в количестве двух штук (по штату 2 сторожа)**  2.В нарушение п.403.  Три огнетушителя отправлены на перезарядку, нет заменены заряженными огнетушителями. / **В резерв приобретены новые огнетушителя, на замену отсутствующим.**  3.ГОСТ 12.4.026-2015  На путях эвакуации (на полотнах дверей) не установлены знаки пожарной безопасности. «Открывать движениям от себя». ./ **Знаки приобретены и установлены**  4.В нарушение ч.7 83 ФЗ «Технический регламент»  Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. /  **Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, проверено с составление акта, акт имеется в наличии.** |